附件3

1.技术参数

福建工程学院材料学院气体报警和通风系统等货物采购项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格（L*W*H） | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 |  |  |  |  |  |
| 门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防火门 |  | 2.1 | m2 | (1)钢制防火门 (2)FM1021 |
| 强电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电工程 |  | 1 | 项 | (1)配置配电箱，开关，插座，配管，配线，灯具，信息插座 |
| 气路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气路 |  | 1 | 项 | (1)增加三通，减压阀及配件 |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式通风机 |  | 1.00 | 台 | (1)名称:静音排风机EAF-01风量:1200m3/h,静压:250Pa |
| 2 | 塑料通风管道制作安装 |  | 10.72 | m2 | (1)名称:普通风管 |
| 3 | 塑料通风管道制作安装 |  | 1.04 | m2 | (1)名称:普通风管 |
| 4 | 塑料阀门 |  | 1.00 | 个 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:φ355 |
| 5 | 塑料阀门 |  | 1.00 | 个 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:φ250 |
| 6 | 塑料阀门 |  | 2.00 | 个 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:φ90 |
| 7 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1.00 | 个 | (1)名称:防雨防虫百叶 (2)规格:φ355 |
| 8 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1.00 | 个 | (1)名称:防雨防虫百叶 (2)规格:φ90 |
| 9 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1.00 | 个 | (1)名称:普通吊顶排风口 (2)规格: 400×400 |
| 10 | 柔性接口 |  | 0.48 | m2 | (1)名称:帆布软接头 (2)材质:不燃材料 |
| 11 | 金属结构刷油 |  | 29.00 | kg | (1)除锈级别:除轻绣 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、调和漆两道 |
| 实验台柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 |  | 1.00 | 台 | (1)边台1400*750*800 (2)钢架结构,采用40*60*1.5mm实验室特殊工艺研制镀锌钢,表面酸洗、磷化并高压静电喷涂,环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理。 (3)25mm三聚氰胺板 |
| 2 | 边台 |  | 1.00 | 台 | (1)边台1200*750*800 (2)钢架结构,采用40*60*1.5mm实验室特殊工艺研制镀锌钢,表面酸洗、磷化并高压静电喷涂,环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理。 (3)25mm三聚氰胺板 |
| 3 | 边台 |  | 1.00 | 台 | (1)边台2400*750*800 (2)钢架结构,采用40*60*1.5mm实验室特殊工艺研制镀锌钢,表面酸洗、磷化并高压静电喷涂,环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理。 (3)25mm三聚氰胺板 |
| 可燃气体报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可燃气体报警系统 |  | 1.00 | 台 | (1)气瓶柜1个：1000*700*1400 (2)可燃性气体可燃性报警 |
| 排气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向排气罩 |  | 1.00 | 台 | (1)万向排气罩 (2) PP材质,可360度旋转 |
| 合计 |  | 60000.00元 |  |  |  |

- 2.供应商资格

- 2.1供应商须具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

- 2.2供应商须在福州地区具有售后服务点，并提供相应的自有房产或租赁合同证明。（中标后原件备查）

- 3.通风系统设计技术要求

- 3.1、设计原则

3.1.1综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺。

3.1.1所选择的工艺必须满足现场条件，平面布置简洁、紧凑、少占地，并方便生产操作和维护维修。

3.1.3在设计中充分考虑噪声、异味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染；

- 3.2 通风系统规划总体思路

3.2.1在同房间各通风设备尽量经同一管路进行排放，为排除实验中产生的有害气体。

3.2.2 为了减少系统阻力及降低室内噪声，适当增大风管尺寸以减少风速（主管风速6~9m/s，支管风速3~5m/s）。

3.2.3、为了保证各入口处的风量符合设计要求，各系统支管需设风量调节阀；

- 3.3 管道材质要求

3.3.1 排风管材质：排风系统采用耐腐蚀性能且阻燃等级B1级的PP风管或材质更优，PP方形风管（如有）要求机制加工，PP板材必须保证全新材料制造，不接受再生材料的板材。

3.3.2 风管制作厚度、加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)和 《通风管道技术规程》（JGJ141-2004、J363-2004）的规定确定。

- 3.4 风管软接

3.4.1 要求符合设计和有关规范的要求；

3.4.2 要求选用具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，并符合要求的气密性标准，燃烧等级达到国标难燃B1级；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施；

3.4.3 长度一般150～250mm，其接合缝应牢固、严密，并不得作为异径管使用；

3.4.4 设于沉降缝的软性短管，其长度应大于沉降缝的宽度。

3.4.5 风机软连接：采用工程专用帆布，符合消防要求，且在潮湿环境下可保证较长寿命。

- 4 气路系统技术要求：

4.1 不锈钢管

4.1.1 统一采用高品质BA级 316L不锈钢管，产品标准ASTM A269。管道的标准:1/4”壁厚0.89mm,3/8”壁厚0.89mm ,1/2”壁厚1.24mm，3/4”壁厚1.65mm。

4.1.2. 不锈钢管须满足①符合GB/T 14976-2012流体输送用不锈钢无缝钢管标准;②经25MPa压力1min耐压试验管道未破裂;③管道内壁的表面粗糙Ra达到1.67um；④抗拉强度不低于678MPa，规定塑性延伸强度不低于328MPa，断后伸长率不低于55.5%。提供第三方检测机构出具的测试报告复印件佐证。

- 4.2 自动焊接三通：三通胚块一体锻造成型，材质为SS316L，具有良好的耐腐蚀性能。焊接三通加工成型，外表面经过抛光处理，内表面经过化学清洗，洁净等级为BA级，耐压可达3000psi。须提供1/2”自动焊三通及1/4”自动焊三通的第三方材质检测报告复印件。

- 5.工程安装测试要求

- 5.1通风系统安装要求

5.1.1 PP矩形风管（如有）须为自动焊接且纵向焊缝≤2条，风管采用焊接连接方式，与阀门相连允许法兰结合。焊好的风管表面应无烧焦、枯黄、断裂、假焊等缺陷，焊条节应错开，焊条在被熔焊的接触面，不得有枯焦与断裂现象。宽边大于600mm的风管适当加固定。风管具有防腐等性能，同时具有耐低温和抗老化等性能；支、吊架圆管要求采用镀锌钢，条形抱箍风管方管要求采用经防锈处理的吊杆紧固，40mm*40mm角钢来支撑风管。

风管板材不应低于以下规格：

| 圆形风管直径D | 板材厚度 | 矩形风管长边尺寸b | 板材厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| D≤320 | 4.0 | b≤320 | 4.0 |
| 320＜D≤800 | 6.0 | 320＜b≤500 | 5.0 |
| 800＜D≤1000 | 8.0 | 500＜b≤800 | 6.0 |
| 1000＜D≤2000 | 10.0 | 800＜b≤1250 | 8.0 |

5.1.2  PP矩形风管要求采用加不小于5mm法兰胶垫的法兰连接。柔性软接头的材料应为非燃或难燃材料，适用于指定的风压和气温条件，并符合要求的气密性标准。

5.1.3  风管制作完毕后应使用中性清洗液将内表面清洗干净，并用塑料薄膜及胶带封口以备安装。

5.1.4 风管的弯管曲率半径一般为1倍边长，最小≥200mm，弯曲向尺寸或等于500mm的应设导流片（内外弧的弯头可不装设导流片）。安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。

5.1.5 排风管应做好防凝结水和风管内水凝结水回流装置。水平管保持一定的坡度，坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置。

5.1.6 风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧。

5.1.7 所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作。

5.1.8 风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm的，间距不应大于3m，大于400mm的不应大于2m。风管垂直安装时，间距不应大于4m。

5.1.9 风阀及防火阀安装：风管在穿越防火分区、楼板时设置防火阀，防火阀选用手动或电动调节；安装调节阀、蝶阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位，隐蔽的地方要留检修口。

5.1.10 消声与减振：消声设计应符合《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118）和《城市区域环境噪声标准》（GB10070）等的有关规定，防振设计应符合《城市区域环境振动标准》（GB10070）的规定。通常情况下在风机内设置消声设备或采取消声措施，机电设备设置减振平台或基础，机电设备与基础之间安装减振器，风机或空调机组的进出口安装软接装置。

5.1.11 检漏：风管系统需要经过漏光等测漏试验，测试合格方可进入下一道工序。

5.1.12 中标方管道施工必须与院方采购的气瓶柜工艺对接。

6.安装事项：

6.1供应商中标后须保证所有货物安装到位并安全交付使用。

6.2供应商中标后须免费提供福建工程学院材料学院气体报警和通风系统等货物采购项目相应的施工设计方案和施工图纸（福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号）。

7.售后服务：

7.1质量保证：

供应商中标后须提供上述相应货物供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证等。

7.2 售后服务承诺：

7.2.1保修期：保修期为上述相应货物安装完成并安全交付使用验收合格后2年，保修期内若非人为原因（不含耗材）发生故障，中标方免费上门、更换损坏部件并免费提供维修保养和咨询服务，所需的费用已包含在投标报价中。

7.2.2响应时间：7*24小时响应，中标人应在收到用户方的通知后2小时响应要求，24小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件。其中发生一切费用由中标人承担。

7.2.3质保期外：质保期过后，收到用户方通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终生维修服务。维修过程只收取最优惠价格的维修费和配件费。